| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组合式空调室外机组维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调外机压力检测维护 | 台 | 3 |  |  | 含添加制冷剂；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 空调外机控制柜检测维护 | 台 | 3 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 空调外机铜管连接检测维护 | 台 | 3 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 4 | 空调外机散热片清洗及散热风机的维护 | 台 | 3 |  |  | 含维修；至少每季度检测1次，即4次/年 |
| 二 | 组合式空调室内机组维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调内机组风机检测维护 | 台 | 3 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 空调内机组初效过滤器清洗更换 （290*595*46） | 块 | 11 |  |  | 过滤效率G4；至少每1个月清洗更换1次，即12次/年 |
| 3 | 空调内机组中效过滤器清洗更换 （287*592*381） | 块 | 11 |  |  | 过滤效率F8；框架20-GI；袋数4P；至少每3个月清洗更换1次，即4次/年 |
| 4 | 水盘管清洗维护 |  | 3 |  |  | 至少一年4次 |
| 5 | 加湿器维护保养 |  | 3 |  |  | 至少一年4次 |
| 6 | 辅助电加热器维护保养 |  | 3 |  |  | 至少一年 1次 |
| 7 | 电机皮带调整更换 |  | 3 |  |  | 至少一年1次 |
| 三 | 多联机空调机组的维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调外机压力检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含添加制冷剂；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 空调外机控制柜检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 空调外机铜管连接检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 4 | 空调外机散热片清洗及散热风机的维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |

| 5 | 空调内机铜管连接及排水管路的检测清洗维护 | 台 | 6 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 空调内机过滤网清洗维护 | 台 | 6 |  |  | 至少每3个月清洗更换1次，即4次/年 |
| 四 | 冷库专用机组的维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调外机压力检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含添加制冷剂；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 空调外机控制柜检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 空调外机铜管连接检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 4 | 空调外机散热片清洗及散热风机的维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 5 | 空调内机铜管连接及排水管路的检测维护 | 台 | 1 |  |  | 含维修；至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 五 | 水处理设备的检测维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水处理设备PP过滤棉的更换 | 次 | 12 |  |  | 至少每个月检测更换1次，即12次/年 |
| 2 | 水处理设备添加除垢剂 | 次 | 4 |  |  | 至少每3个月检测添加1次，即4次/年 |
| 3 | 清洗消毒储水罐及供水管路 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年清洗一次。 |
| 4 | 制水系统的压力调整 | 次 | 4 |  |  | 至少每季度一次 |
| 六 | 送排风系统的检测维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机组的检测维护 | 台 | 4 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 高效过滤器的更换（320*320*220） | 个 | 14 |  |  | 至少每年更换1次 |
| 3 | 高效过滤器的更换（484*484*220） | 个 | 12 |  |  | 至少每年更换1次 |
| 4 | 清洗排风百叶风口及过滤网 | 次 | 12 |  |  | 至少每个月清洗1次，即12次/年 |
| 5 | 送排风系统管道的检测维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 6 | 送排风系统阀门的检测维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 7 | 房间内的压差的检测维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每季度测1次 |
| 七 | 空调智能自控系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PCL自控柜的检测和维护 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 传感器、压差开关的检测维护 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 自控信号的输出输出检测与维护 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 八 | 强电及照明系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电系统整体检测与维护 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 配电柜、配电箱、UPS的检测与维护 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 照明灯具的维护更换 | 次 | 2 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 九 | 纯水、给排水管路及阀门的维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯水管路及阀门的检测维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 2 | 增压泵及设备电机维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 3 | 卫生器具的维护 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 4 | 给排水管路维护 | 项 | 4 |  |  | 至少一年4次，如遇水管冻裂或泡水情况需配合维修 |
| 十 | 针灸科艾灸排烟系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾净化机组维护 | 次 | 4 |  |  | 至少一年4次 |
| 2 | 清洗室内风机叶轮 | 次 | 4 |  |  | 至少一年4次 |
| 3 | 清洗室外排风机叶轮 | 次 | 2 |  |  | 至少一年4次 |
| 4 | 检查通风管道 | 次 | 1 |  |  | 至少一年4次 |
| 5 | 检修控制系统配电箱 | 次 | 2 |  |  | 至少一年4次 |
| 十一 | 风机盘管过滤网清洗 | 次 | 2 |  |  | 至少一年4次 |
| 十二 | 病理科排风系统维护保养 | 项 | 1 |  |  | 至少每半年检测1次，即2次/年 |
| 十三 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、如有零件、设备损坏需要更换，由维保公司负责。

2、所维保的所有系统如出现故障，乙方应在30分钟内及时响应，确保2小时内排除故障，如涉及配件更换应在24小时内处理完毕。

3、维护保养时减少维护噪音和科室环境污染，确保维保期间不影响住院患者、不影响和污染科室卫生。

4、每次维保都应有详细的记录，包括维保日期、内容、人员等相关信息，并由科室签字记录

5、按本维护项目所规定的内容进行工作，以确保空调机处于良好的工况下工作，以达到节能和延长设备及系统使用寿命的两个主要目的

6、在维护保养期间，维保公司要做好一起安全防护措施，不得损坏院方所有设备，如发生人员意外则由乙方承担责任。